Справка о качестве питьевой воды

по микробиологическим, органолептическим и химическим показателям за август 2020г.

- Питьевая вода, производственный контроль по санитарно-бактериологическим показателям.

Всего сделано 64 анализа.

  - В насосной II-го подъема выполнен 21 анализ.

  - В распределительной сети выполнено 39 анализов, в том числе:

- лаборатория ОСБО - 21 анализ;

- ул. Школьная, 18 - 4 анализа;

- ул. Дружбы, 5 - 1 анализ;

- Управл. «ПРОТЭП» Институтское 	шоссе, 6 - 3 анализа;

- нас. 827, стадион - 1 анализ;

- нас. 834, Молодежный пр. - 1 анализ;

- нас. «Седа», Северный проезд – 1 анализ;

- нас. 529, ул. Победы - 1 анализ;

- зд. 112. насосная III-го подъема – 2 анализа;.

- нас. 879, Центральный проезд - 1 анализ;

- нас. 858, пр. Корина - 1 анализ;

- нас. 842, Фестивальный пр. - 1 анализ;

- «РД-Тех», Заводской пр. - 1 анализ;

1.3. На колифаги выполнено 4 анализа: насосная КВЗ, лаборатория ОСБО, управление ПРОТЭП, нас.112 (колифаги не обнаружены).

2. Питьевая вода, производственный контроль, органолептические показатели - сделано 63 анализа.

(показатели усреднены).

2.1. Перед поступлением в распределительную сеть (после УФО установки):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 0,97 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3

2.2 Лаборатория на ОСБО (тупиковая точка сети, застойная зона):

Цветность <5°; мутность <1ЕМФ; перманганатная окисляемость 1,2 мг/дм3; железо <0,05 мг/дм3;

3. Источники водоснабжения и питьевая вода, полный хим. анализ.

Выполнен хим. анализ артезианских скважин КВЗ, питьевой воды перед поступлением в сеть и 3-х точек сети.

Все показатели соответствуют НД, отклонений от результатов многолетних наблюдений не выявлено.

Вода питьевая холодная соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследуемым параметрам.