Оглавление

Оглавление	1

1	Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;	9

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.	9

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	10

1.3	Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	11

1.4	Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	12

1.5	Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	12

2	Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.	13

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;	16

2.3	Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	17

2.4	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.	20

2.5	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	20

2.6	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	20

2.7	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	21

2.8	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.	21

2.9	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.	21

2.10	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	22

2.11	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	23

3	Раздел Перспективные балансы теплоносителя	24

3.1	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	24

3.2	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	25

4	Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	26

4.1	Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.	26

4.2	Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	26

4.3	Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	26

4.4	Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.	27

4.5	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	27

4.6	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.	27

4.7	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.	27

4.8	Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	27

4.9	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	28

5	Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	35

5.1	Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	35

5.2	Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.	35

5.3	Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	35

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;	36

5.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для	36

6	Раздел Перспективные топливные балансы	37

7	Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	39

7.1	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	39

7.2	Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.	46

7.3	Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	46

8	Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	47

9	Раздел Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	50

10	Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям	50

Общие сведения

Схема теплоснабжения городского округа Протвино Московской области на период с 2014 до 2029 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 09.06.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения городского округа Протвино Московской области (далее город Протвино) разработана ООО «Омега-Спектр» на пятнадцатилетний период, в том числе с выделением пятилетнего начального периода и последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2029 года, с соблюдением следующих принципов:

а)обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б)обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в)обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г)соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д)минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е)обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологии.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

• Федеральный закон от 09.06.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

• Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

При разработке Схемы теплоснабжения использовались следующие понятия и определения:

1) тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

2) качество теплоснабжения - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

3) источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

4) теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

5) тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

6) тепловая мощность (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

7) тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

8) теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

9) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

10) инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения;

11) теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

12) передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

13) коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

14) система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

15) режим потребления тепловой энергии - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

16) теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

17) надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

18) регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения - вид деятельности в сфере теплоснабжения, при осуществлении которого расчеты за товары, услуги в сфере теплоснабжения осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с настоящим Федеральным законом государственному регулированию, а именно:

а) реализация тепловой энергии (мощности), теплоносителя, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены реализации по соглашению сторон договора;

б) оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

в) оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, за исключением установленных настоящим Федеральным законом случаев, при которых допускается установление цены услуг по соглашению сторон договора;

19) орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее также - орган регулирования) - уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо орган местного самоуправления поселения или городского округа в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

20) схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

21) резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя;

22) топливно-энергетический баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории городского округа  и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

23) тарифы в сфере теплоснабжения - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

24) точка учета тепловой энергии, теплоносителя (далее также - точка учета) - место в системе теплоснабжения, в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммерческого учета;

25) комбинированная выработка электрической и тепловой энергии - режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии;

26) базовый режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

27) "пиковый" режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

28) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

29) бездоговорное потребление тепловой энергии - потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем;

30) радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

31) плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за подключение);

32) живучесть - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

# Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Мероприятия по жилищному и общественному строительству с разделением по планировочным районам представлены в таблице 1.1. Сроки реализации представлены согласно Генерального плана города Протвино, а именно: 1 очередь строительства – до 2015 года, расчетный срок – до 2020 года.

Таблица 1.1

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома |
|  | Центральный планировочный район |
|  | Зона «А» |
| 1.1 | Многоэтажна застройка по улицам Победы и Ленина | 3,0 га | 39,2 тыс.м2 | 1 очередь |
| 1.2 | Среднеэтажная застройка смешанного типа в новом жилом районе | 40,9 га | 226,2 тыс.м2 | расчетный срок |
|  | Северный планировочный район Зона «Г» |
| 1.3 | Разборка ветхого жилищного фонда |  | 9,5 тыс.м2 |  |
|  | Итого | 43,9 га | 265,4 тыс.м2 |  |
|  | в том числе: 1 очередь | 3,0 | 39,2 тыс.м2 |  |
|  | расчетный срок | 40,9,га | 226,2 тыс.м2 |  |
| 2 | Общественные здания |
|  | Центральный планировочный район |
| 2.1 | Детский сад в новой жилой застройке Новый жилой район | 0,9 га | 260 мест | расчетный срок |
| 2.2 | Детский сад в новой жилой застройке Новый жилой район | 0,9 га | 270 мест | расчетный срок |
| 2.3 | Школа в районе новой жилой застройке Новый жилой район | 2,0 га | 1100 мест | расчетный срок |
| 2.4 | Спортивный комплекс в новом жилом районе Новый жилой район | 2,0 га | 3,5 тыс.м2 | расчетный срок |
| 2.5 | Библиотечно – информационный центр угол ул. Дружбы и ул. Ленина | 0,65 га | 1,25 тыс.м2 | 1 очередь |
|  | Дом культуры на 360 мест | 1,0 га | 0,5 тыс.м2 | расчетный срок |
| 2.6 | Банно – оздоровительный комплекс ул. Мира | 0,5 га | 5,0 тыс.м2 | 1 очередь |
| 2.7 | Зона деловой и экономической активности | 57 га | В районе северного шоссе | расчетный срок |
|  | Северный планировочный район |
| 2.8 | Многофункциональная зона/ зона деловой и коммерческой деятельности | 30,6 га | Бывший поселок БТС | 1 очередь |
|  | Итого: | 95,55 га | 9 объектов |  |
|  | в том числе: 1 очередь | 31,75 га | 3 объекта |  |
|  | расчетный срок | 63,8 га | 6 объектов |  |
|  | Всего: | 139,45 га |  |  |
|  | в том числе: 1 очередь | 34,75 га |  |  |
|  | расчетный срок | 104,7га |  |  |

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  приросты потребления тепловой энергии (мощности) в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Прогноз объемов потребления тепловой мощности потребителями централизованного теплоснабжения города Протвино на 2014-2029 годы.

Расчет приростов теплопотребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» – для жилых зданий нового строительства.

2. Требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требований Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», предусматривающих поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства  представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2024-2029 |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 301554 | 282601 | 301554 | 301554 | 301554 | 349648,4 | 349648,4 |

Прирост потребления тепловой энергии в городе Протвино к 2029 году по сравнению с 2012 годом  прогнозируется на уровне 10,66%  и составит 33698,4 Гкал/год. В общем теплопотреблении города Протвино основным видом теплопотребления остается отопление.

## Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Потребление теплоносителя  на нужды отопления и его приросты до окончания планируемого периода представлены в таблице 1.3

Таблица 1.3

| Наименование котельной | Вид теплоносителя | Потребление теплоносителя, т/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2024-2029 |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | горячая вода | 1440765 | 1271343 | 1519300 | 1780269 | 1780269 | 1780269 | 1780269 |

Прирост потребления теплоносителя (горячая вода) к 2029 году составит 171578,6 т/год, увеличение предусмотрено за счет перспективного подключения новых потребителей.

## Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

В таблице 1.4 представлены показатели спроса на тепловую мощность объектами, расположенными в производственных зонах до окончания планируемого периода.

Потребление тепловой энергии представлено по потребителям, расположенным в производственных зонах с присоединенной нагрузкой по горячей воде.

Таблица 1.4

| Наименование котельной | Потребление тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2029 |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 41,68 | 49,66 |

## Потребление теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления теплоносителя производственными объектами на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Планы развития и соответственно увеличение тепловой мощности собственниками производственных зон не представлены. Прирост объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствует.

# Раздел Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

С целью определения радиуса эффективного теплоснабжения экспертами были выполнены технико-экономические расчеты, которые заключаются в сравнении дополнительных расходов на производство и передачу тепловой энергии, появляющихся при подключении дополнительной тепловой нагрузки, и эффекта от дополнительного объема реализации тепловой энергии.

Перспективные зоны действия котельной АО «ПРОТЭП»  представлены ниже на схеме.

Схема 2.1

Радиус эффективного теплоснабжения к окончанию планируемого периода по котельной АО «ПРОТЭП» представлен в таблице 2.1 и на графике 2.1.

Таблица 2.1

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 24,6 | 1,10 |
| 74,9 | 1,90 |
| 154,8 | 2,50 |
| 211,1 | 3,70 |
| 225 | 4,90 |

График 2.1

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется термин индивидуальное отопление.

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа циркуляции теплоносителя в системе.

В городе Протвино присутствует ряд потребителей, представленный в таблице 2.2, использующий индивидуальное теплоснабжение.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование потребителя (назначение, адрес) | Район города | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (максимальная) на ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на рециркуляцию ГВС, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж ЗАО «Рентгенопром» (2б) | Зона коттеджей | 0,006 | 0,007 | 0 | 0 |
| 2 | Административное здание ЗАО «Рентгенопром» (2а) | Зона коттеджей | 0,013 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЧП Димитриадис (578д) | М-н А-2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Кафе "Любушка" (822а) | М-н Б-2 | 0,0936 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жилой дом, ул. Архитектора Корина, 8а (874) | М-н Б-2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | ООО «Веда» (205) | ВСО | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | ООО «Веда» (207) | ВСО | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | ООО «Веда» (211) | ВСО | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Мясокомбинат (152) | База ОРС | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Мясокомбинат (257) | База ОРС | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | АО «Согдиана» | СМУ | н/д | н/д | н/д | н/д |

Примечание: н/д – нет данных.

## Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

В таблице 2.3 и на диаграммах 2.1-2.2 представлен баланс тепловой мощности котельной АО «ПРОТЭП»  на фактический 2012 год и  к концу планируемого периода (2029 год).

Таблица 2.3

| Наименование источника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2029 год |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 440 | 433 | 176,2 | 14,1 | 242,7 | 440 | 433 | 193,59 | 14,1 | 225,31 |

Диаграмма 2.1

Диаграмма 2.2

Перспективный прирост тепловой нагрузки по городу Протвино представлен в таблице 2.4 на графике 2.2.

Таблица 2.4

| Источник теплоснабжения | Ед. измер. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 -2024 | 2024 - 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | Гкал/час | 176,72 | 176,78 | 177,28 | 177,6 | 178,86 | 180,0 | 182,03 | 187 | 193,59 |

График 2.2

Общий прирост тепловой нагрузки к окончанию планируемого периода составит 16,87 Гкал/час. Данная перспективная нагрузка будет подключена к котельной АО «ПРОТЭП».

## Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника/источников тепловой энергии.

Перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельной АО «ПРОТЭП» представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

| Марка котла | установленная тепловая мощность в горячей воде, |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 | 2028 |
| Водогрейная группа, Гкал/ч (проектная/фактическая) |
| КВГМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| КВГМ-100 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 |
| КВГМ-100 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 |
| КВГМ-100 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 | 100/75 |
| Паровая группа, т/ч |
| ГМ - 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ГМ -50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ГМ-50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

## Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующих и перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не установлено.

## Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

В таблице 2.6 представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника теплоснабжения г.Протвино - котельной АО «ПРОТЭП» к концу планируемого периода.

Таблица 2.6

| Наименование источника | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2029 год |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 7 | 7 |

## Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

В таблице 2.7 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источника теплоснабжения г.Протвино - котельной АО «ПРОТЭП».

Таблица 2.7

| Наименование источника | Нетто мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2029 год |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 443 | 443 |

## Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей.

В таблице 2.8 представлены перспективные потери тепловой мощности в тепловых сетях по источнику теплоснабжения г.Протвино - котельной АО «ПРОТЭП» к окончанию планируемого периода.

Таблица 2.8

| Наименование источника | Потери тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012 год | 2029 год |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 14,1 | 14,1 |

## Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

## Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с учетом аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2029 год) при подключении перспективных потребителей представлен в таблице 2.9 и на диаграмме 2.3.

Таблица 2.9

| Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Нетто мощность источника, Гкал/час | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Резервная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Резерв по мощности, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 440 | 433 | 193,59 | 14,1 | 225,31 | 51,21 |

Диаграмма 2.3

К окончанию планируемого периода расчетная общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 16,87 Гкал/ч, или на 9,54 % по отношению к уровню 2012 года, и составит 193,59 Гкал/ч.

На источнике тепловой энергии – котельной АО «ПРОТЭП», к окончанию планируемого периода, будет присутствовать резерв по тепловой мощности, что обеспечивает надежное и качественное теплоснабжение потребителей города Протвино.

## Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и  теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

# Раздел Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Оборудование химводочистки и деаэрации на котельной  АО «ПРОТЭП» города Протвино к окончанию планируемого периода представлено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № | Наименование | Марка | Количество, шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деаэрационная установка горячего водоснабжения | ДА-300/75 | 3 | Производительность -300 т/ч |
| 2 | Деаэрационно-питательная установка | ДА-200/50 | 1 | Производительность -200т/ч |
| 3 | Бак аккумуляторный горячей воды |  | 5 | Емкость -2000 м3 |
| 4 | Фильтры Н-катионирования (подпитка сетевой воды) |  | 6 основные 3 буферные фильтра |  |
| 5 | Фильтры двухступенчатого Na –катионирования (питательной воды) |  | 4 фильтра |  |
| 6 | Теплообменники для сырой воды | М15-МFM-8 (Альфа Лаваль) | 3 |  |
| 7 | Теплообменники-охладители выпара деаэраторов | ОАВ-24 | 3 |  |
| 8 | Теплообменник непрерывной продувки (сепарированной воды) | ПВ-Z-14 | 1 |  |
| 9 | Охладитель конденсата | M15-MFM-8 (Альфа Лаваль) | 1 |  |
| 10 | Охладители деаэрированной воды из ДА –300/75 | Р 0,5-80-2к-02 M15-MFM-8 (Альфа Лаваль) | 2 2 |  |
| 11 | Охладители деаэрированной воды из ДА-200/50 |  | 2 |  |
| 12 | Теплообменники П ступени | Р 0,5-80-2к-02 M15-BFG-8 | 2 2 |  |

По котельной АО «ПРОТЭП» к окончанию планируемого периода реконструкция водоподготовительных установок не планируется, в связи с удовлетворением перспективной потребности  теплоносителя существующим оборудованием.

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Данные по производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы  не представлены либо отсутствуют.

# Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложение по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

В городе Протвино к окончанию планируемого периода строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

## Предложение по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

По котельной АО «ПРОТЭП» планируется реконструкция системы газоснабжения водогрейных котлов: КВГМ-100 №2 в 2016-2017 годах, КВГМ-50 №1 в 2015-2016 годах. Целью реализации данных мероприятий является приведение газового оборудования котлов и автоматики безопасности в соответствие с «Правилами безопасности системы газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03).

В 2015 году планируется установка частотных преобразователей на дутьевые вентиляторы  №1, 2 водогрейного котла КВГМ-100 №4. В 2017 году планируется установка частотных преобразователей на дутьевой вентилятор и дымосос парового котла ГМ-50. Данные мероприятия планируются для экономии электроэнергии, увеличения  срока службы дутьевых вентиляторов и электродвигателей и повышения  надежности теплоснабжения города в целом.

## Предложение по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения приведены в пункте 4.2 данного документа.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В городе Протвино к окончанию планируемого периода вывод источников тепловой энергии из эксплуатации не планируется.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

Перевод котельной АО «ПРОТЭП» в пиковый режим работы не планируется.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Подключение объектов нового строительства будет осуществляться к уже имеющемуся централизованному источнику теплоснабжения – котельной АО «ПРОТЭП».

Загрузка данного источника тепловой энергии представлена в пункте 2.10 данного документа.

## Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Ввод нового оборудования по котельной АО «ПРОТЭП» к окончанию планируемого периода не планируется.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием. При изменении расхода теплоносителя температура постоянна.

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным. При изменении температуры расход постоянный.

В системе теплоснабжения города Протвино используется второй способ регулирования - качественное регулирование, основным преимуществом которого является установление стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей. Наиболее эффективным было бы внедрение качественно-количественного регулирования, которое обладает целым рядом преимуществ, однако данный способ регулирования не может быть внедрен в существующую систему теплоснабжения без ее значительной модернизации и применения новых технологических решений.

Первоначально основным видом тепловой нагрузки являлась нагрузка систем отопления, а используемое при этом центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика (температуры прямой сетевой воды), обеспечивающего в отопительный период необходимую температуру внутри отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Такой температурный график, называемый отопительным, с расчетной температурой воды на источнике 150/70 ОС или 130/70 ОС, обоснованный в свое время, и применяется при проектировании систем централизованного теплоснабжения. При этом домовые системы отопления обычно рассчитываются на температурный график 95/70 ОС или 105/70 ОС, 110/70 ОС (панельное отопление).

С появлением нагрузки ГВС минимальная температура прямой сетевой воды в тепловой сети (на источнике) была ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до температуры 55-60 ОС, требуемой по СНиП, несмотря на то, что по отопительному температурному графику в этот период требуется вода значительно более низкой температуры. Вызванный этим излом (срезка) отопительного температурного графика и отсутствие местного количественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу теплоты на отопление (перетопу помещений) в зоне положительных температур наружного воздуха.

Для принятого в практике качественного регулирования отпуска в отопительный период теплоты от источника при построении отопительного температурного графика системы теплоснабжения могут использоваться следующие упрощенные зависимости:

■ для температуры прямой сетевой воды: tпс=18+(18-tнар)Ч[(tрпс-18)/(18-tрно)];

■ для температуры обратной сетевой воды: tос=18+(18-tнар)Ч[(tрос-18)/(18-tрно)],

где 18 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых зданий (жилых, административных, общественных), ОC; tрно - расчетная температура наружного воздуха для отопления; tнар -текущая температура наружного воздуха, ОC; tnc. toe – расчетная температура прямой и обратной сетевой воды при tрно, ОC.

Температура обратной сетевой воды после систем отопления в зоне срезки температурного графика (tсрезнар=+8ОC) находится путем решения системы двух уравнений: теплового баланса отапливаемого помещения и теплопередачи отопительных приборов. В результате:

График 4.3

Поскольку произвольное изменение расхода воды в системах отопления приводит к их поэтажной разрегулировке, местное количественное регулирование (расходом теплоносителя) теплопотребления при зависимом присоединении систем отопления через элеваторы может производиться только пропусками, т.е. полным прекращением циркуляции воды в системе отопления в течение определенного периода времени на протяжении суток. Частичное сокращение расхода сетевой воды на отопление на источнике при неизменном расходе воды в местной системе отопления может производиться при установке на абонентском вводе смесительного насоса или при независимом присоединении систем отопления, а также при установке на ИТП водоструйных элеваторов с регулируемым сечением рабочего сопла.

Покрытие нагрузки ГВС вызывает не только ограничение нижнего предела температуры прямой сетевой воды, но и нарушение других условий, принятых при расчете типового отопительного температурного графика. Так в открытых системах теплоснабжения, в которых отсутствуют регуляторы расхода сетевой воды на отопление, переменный расход воды на ГВС приводит к изменению расходов сетевой воды и сопротивления сети, располагаемых напоров на источнике и у потребителей, и в конечном счете - расходов воды в системах отопления.

Критерии обоснования температурного графика.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика обычно 95/70 ОC с элеваторным качественным регулированием параметра (температуры) теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем ГВС (закрытых, открытых). Поэтому в практическом плане стремление к снижению затрат на транспорт водяного теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике. С этим связаны: расход теплоносителя и затраты на его приготовление и перекачку; пропускная способность (диаметр трубопровода) теплосети и ее стоимость; появление подкачивающих насосных станций (как при высокой, так и низкой температуре прямой сетевой воды); тепловые потери через изоляцию теплопроводов (либо при фиксированных потерях увеличиваются затраты в изоляцию); перетопы зданий при положительных наружных температурах из-за срезки графика температуры прямой сетевой воды при наличии у абонентов установок ГВС.

Исходя из сказанного, оптимальная температура нагрева теплоносителя на источнике определяется условием минимума суммарных затрат:

З=f(Зтс, Зпер, Знас, Зтп, Зпз, Зээ, Зсв) = min, где соответственно затраты: Зтс - в тепловые сети; Зпер - на перекачку теплоносителя; Знас - в насосные станции; Зтп - на тепловые потери в сетях; Зпз - на перетопы зданий; Зээ - на компенсацию выработки электроэнергии в энергосистеме; Зсв - на изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Оптимизация температурных графиков может осуществляться как для создаваемых, так и для действующих систем теплоснабжения.

Для вновь создаваемых систем теплоснабжения критерием оптимальности может быть минимум суммарных затрат за расчетный период с дисконтированием их к расчетному году, что в наибольшей степени соответствует условиям начального этапа развития рыночной экономики, т.к. позволяет учесть и ущербы от замораживания капвложений в период строительства, и эффект движения капитала в народном хозяйстве в течение всего рассматриваемого периода.

Для действующих систем теплоснабжения в исходных формулах суммарных затрат возможно появление дополнительных затрат, связанных с необходимостью увеличения поверхностей нагрева отопительно-вентиляционного оборудования (подключаемого непосредственно к сети без смесительных устройств) и пропускной способности распределительных (квартальных, площадочных) тепловых сетей, а также переналадки систем теплопотребления при переходе на пониженный температурный график.

В качестве энергетического критерия оптимальности при выборе эксплуатационного температурного графика в действующей системе теплоснабжения может быть принят минимум расхода топлива, требуемого для функционирования системы:

В = Bпер+Bтп+Bпз+Bээ+Bсв=min, где Bпер - расход топлива на производство электроэнергии в энергосистеме, расходуемой на перекачку теплоносителя; Bтп - расход топлива на производство теплоты, теряемой при транспорте теплоносителя; Bпз - расход топлива на производство теплоты, теряемой с перетопами зданий; Bээ - изменение расхода топлива в энергосистеме при изменении выработки на тепловом потреблении; Bсв - изменение расхода топлива на отпуск теплоты от источника в связи с нагревом сетевой воды при ее сжатии в насосах.

Отдельно необходимо отметить, что на источнике тепловой энергии – котельной АО «ПРОТЭП»  расположенной в городе Протвино, фактические графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам.

Температурный график котельной АО «ПРОТЭП»

По данным, полученным от АО «ПРОТЭП», ниже приведён фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети:

График 4.4

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых сетей данный температурный график способен обеспечить поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.

Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети происходит по температурному графику 130/70. График имеет нижнюю и верхнюю срезки. Температура сетевой воды на нижней срезке составляет 60°С. Температура сетевой воды на верхней срезке составляет 115 °С.

# Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство тепловых сетей обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности не планируется, в связи с тем, что на котельной АО «ПРОТЭП» к окончанию планируемого периода присутствует резерв по тепловой мощности.

## Предложение по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  планируется при подключении  потребителей ОАО «Михайловская слобода» от Уз-14 с Ду150 мм и ООО «Лигирион» от ТК-183 с Ду150мм. Строительство остальных участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей будут учитываться согласно проектам планировок.

## Предложение по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников теплоснабжения, не предусматривается.

При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа;

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения планируется:

- Реконструкция внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения с использованием труб в изоляции ППМ (Молодежный проезд) Ду200, протяженностью 184м;

- Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А  до ТК-96;

- Реконструкция узловой тепловой камеры (зд.51) с увеличением  диаметров трубопроводов и заменой запорной арматуры.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

# Раздел Перспективные топливные балансы

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии города Протвино – котельной АО «ПРОТЭП» применяется природный газ с низшей теплотой сгорания 33,66 МДж/м3 (8040 ккал/м3).

Перспективное топливопотребление было рассчитано на развитие системы теплоснабжения до окончания планируемого периода, с учетом ввода новых потребителей, и представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование котельной | потребление природного газа, м3 |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2024-2029 |
| Котельная АО «ПРОТЭП» | 49284295 | 43048411 | 49324100 | 49324100 | 49324100 | 58918549 | 58918549 |

Потребление топлива к окончанию планируемого периода по отношению к 2012 году увеличится на 9,47 %, в связи с увеличением присоединенной нагрузки.

В котельной АО «ПРОТЭП» в качестве резервного топлива предусмотрен мазут. Мазутное хозяйство котельной находится в рабочем состоянии и может быть использовано.

В состав мазутного хозяйства входит следующее основное оборудование: три резервуара для мазута, два основные емкостью 3000 м3 и один нулевой резервуар емкостью 500 м3;  подогреватели мазута ПМ-40-30 2 шт.и ПМ-10-120 3 шт. общей производительностью 420 м3/час;  фильтры грубой и тонкой очистки; насосы .

Подогрев мазута осуществляется паром. В отопительный период температура подогрева составляет 120ОС. Циркуляция нагретого до рабочей температуры мазута осуществляется в мазутопроводах непосредственно до форсунок. Таким образом, перевод котлов на резервное топливо может быть осуществлен в минимальные сроки.

Прямое измерение расхода мазута, идущего на горение в котельной не осуществляется. Косвенно расход мазута определяется по выработанной тепловой энергии и удельному расходу мазута (bуд), определяемому во время наладочных испытаний, а также расход может быть оценен по расходным характеристикам форсунок B=f(Pмаз;  Pпара).

К окончанию планируемого периода реконструкция мазутного хозяйства котельной АО «ПРОТЭП» не планируется.

# Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

В таблице 7.1 представлены предложения по развитию системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и их финансовые потребности.

Таблица 7.1

Инвестиционная программа АО «ПРОТЭП»  по реконструкции, модернизации

и развитию системы теплоснабжения  г. Протвино,  Московской  области  на  2014-2018 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель реализации мероприятия | Финансовые потребности для реализации по данным организации с учетом НДС (тыс. руб.) | Объем подключения Гкал/час | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Итого |  |  |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| 1 | Модернизация водогрейного котла КВГМ-100 №2 | Приведение газового оборудования котла и автоматики безопасности в соответствие с «Правилами безопасности системы газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03). Повышение надежности и качества выпускаемой продукции | 0,0 | 0,0 | 3 970,6 | 0,0 | 0,0 | 3 970,6 |  | Амортизация |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2762,29 | 0,0 | 0,0 | 2 762,29 |  | Прибыль прошлых лет (прибыль в тарифе предыдущего года) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 25 791,06 | 0,0 | 0,0 | 25 791,06 |  | Заемные средства |
| 2 | Реконструкция Н-катионитового фильтра №2 с заменой сульфоугля на ионообменную смолу | Увеличение фильтроциклов за счет увеличения обменной емкости; снижение расхода воды на собственные нужды, снижение трудоемкости технологического процесса за счет уменьшения количества регенераций | 0,0 | 0,0 | 3 887,6 | 0,0 | 0,0 | 3 887,6 |  | Прибыль прошлых лет (амортизация предыдущего года) |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3970,7 | 3 000,0 | 6 970,7 |  | Амортизация |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 2 153,44 | 0,0 | 0,0 | 2 153,44 |  | Заемные средства |
| 3. | Реконструкция узловой тепловой камеры (зд.51) с увеличением диаметров трубопроводов и заменой запорной арматуры | Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, экономия расхода на его перекачку, уменьшение теплопотерь | 0,0 | 0,0 | 3 304,0 | 3 304,0 | 3 304,0 | 9912,0 |  | Прибыль в тарифе |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |  | Заемные средства |
| 4 | Реконструкция тепловой сети по ул. Ленина от ТК-94А до ТК-96 | Оптимизация гидравлического режима работы тепловой сети, сокращение расхода теплоносителя, экономия расхода на его перекачку, уменьшение теплопотерь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 127,4 | 0,0 | 4 127,4 |  | Амортизация |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |  | Заемные средства |
| 5 | Установка частотных преобразователей на дутьевые вентиляторы № 1, 2 водогрейного котла КВГМ-100 №4 | Экономия электроэнергии, увеличение срока службы дутьевых вентиляторов и электродвигателей, повышение надежности теплоснабжения города в целом | 0,0 | 0,0 | 541,71 | 0,0 | 0,0 | 541,71 |  | Прибыль прошлых лет (прибыль в тарифе предыдущего года) |
|  |  |  | 0,0 | 946,4 | 946,4 | 0,0 | 0,0 | 1 892,8 |  | Амортизация |
| 6 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии с системой АИС | Повышение доли объемов тепловой энергии, рас-четы за которую ведутся с использо- ванием приборов учета | 0,0 | 1 407,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 407,18 |  | Заемные средства |
|  | ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль): |  | 0,0 | 2 353,58 | 43 357,1 | 16 402,1 | 11 304,0 | 73 416,78 |  |  |
|  | Итого без НДС (без учета налога на прибыль): |  | 0,0 | 1 994,56 | 36 743,31 | 13 900,09 | 9 579,66 | 62 217,62 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  | 0,0 | 802,03 | 4 166,95 | 6 862,8 | 2 542,37 | 14 374,15 |  |  |
|  | Прибыль в тарифе |  | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 8 400,00 |  |  |
|  | Прибыль прошлых лет в том числе: - прибыль в тарифе предыдущего года; - амортизация предыдущего года |  | 0,0 | 0,0 | 6 094,58 2800,00 3294,58 | 0,0 | 0,0 | 6 094,58 |  |  |
|  | Заемные средства |  | 0,0 | 1 192,53 | 23 681,78 | 4 237,29 | 4 237,29 | 33 348,89 |  |  |
| 2. Инвестиционный проект по подключению строящихся объектов |
| 1 | Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/час | Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей | 748,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,0 | 0,1 | Плата за подключение |
| 2 | Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/час и не превышающей 1,5 Гкал/час | Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей | 2 992,0 | 2 393,6 | 10 250,5 | 12 147,0 | 11 010,3 | 38 793,4 | 4,479 | Плата за подключение |
| 3 | Строительство тепловых сетей для технологического подключения с тепловой нагрузкой превышающей 1,5 Гкал/час | Увеличение тепловой мощности подключения новых потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 771,5 | 0,0 | 5 771,5 | 1,675 | Плата за подключение |
|  | ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль): |  | 3 740,0 | 2 393,6 | 10 250,5 | 17 918,5 | 11 010,3 | 45 312,9 | 6,254 |  |
|  | Итого без НДС (без учета налога на прибыль): |  | 3 169,49 | 2 028,48 | 8 686,86 | 15 185,17 | 9 330,76 | 38 400,76 |  |  |

Предложения о размерах платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства   к системе теплоснабжения

АО «ПРОТЭП» привлекает заемные средства на реализацию инвестиционных проектов по подключению строящихся объектов с последующим погашением за счет платы  за технологическое присоединение.

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «ПРОТЭП» рассчитан согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 13.07.2013г. № 760-э.

Плата за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч.

По объектам капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч плата за подключения к системе теплоснабжения составляет 466,10 рублей без учета НДС.

Расходы, связанные с подключением объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемые в плату за подключение составляют 633,5 тыс.руб. Расчет представлен в соответствии с приложением 7.9  Методических указаний в Приложении № 8.

. Плата за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Размер платы за подключение объекта капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч рассчитывается Организацией путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, определяемой по формуле  на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч., состоит :

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) определенных в соответствии с  приложением № 7.1 Методических указаний, см. Приложение №  3;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч,  (П21) определенных в соответствии с  приложением № 7.2 Методических указаний, см. Приложение №  4;

- налога на прибыль (Н), расчет налога на прибыль представлен в Приложении № 5;

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч рассчитывается в соответствии с приложением 7.4 Методических указаний и составляет с учетом налога на прибыль 9 175,0 тыс. руб./Гкал/ч.  (Приложение № 5)

Плата за подключение объектов капитального строительства, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч.

Размер платы за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, рассчитывается Организацией путем умножения платы за подключение в расчете на 1 Гкал/ч, определяемой по формуле:  (тыс. руб./Гкал/ч), на подключаемую тепловую нагрузку объекта Заявителя

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, состоит из:

- расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей  (П1) определенных в соответствии с  приложением № 7.1 Методических указаний, см. Приложение № 3;

- расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П21) определенных в соответствии с  приложением № 7.5 Методических указаний, см. Приложение №  7;

- налога на прибыль (Н), расчет налога на прибыль представлен в Приложении № 7.

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения рассчитывается в соответствии с приложением 7.7 Методических указаний и составляет с учетом налога на прибыль 3 650,1 тыс. руб./Гкал/ч.  (Приложение № 7).

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системе теплоснабжения  Акционерного общества «ПРОТЭП» на 2014-2018 годы представлена в Таблице № 13.

| Подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч (руб.) | Подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (тыс. руб./Гкал/ч) | Подключаемая тепловая нагрузка свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (тыс. руб./Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
| 466,1 | 9 175,0 | 3 650,1 |

Общие заявленные мощности для расчета платы за подключение к системе теплоснабжения

| Размещение (адрес) объекта | Заявленная мощность по теплу | Предполагаем. |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | срок ввода |
| 2013 год |  |  |
| Прирост нагрузки | 0,06 | 2013 |
| 2014 год |  |  |
| г. Протвино, ул. Южная, район д. 4(Детский сад на 140 мест) | 0,4 | 2014 |
| г. Протвино, ул. Строителей (Пансионат) | 0,1 | 2014 |
| 2015 год |  |  |
| г. Протвино, р-он Заводского пр.ООО «Премьер Групп» | 0,32 | 2015 |
| 2016 год |  |  |
| г. Протвино, ул. Железнодорожная, ООО «Эквант» | 0,2 | 2016 |
| г. Протвино, ул. Южная, д. 6, ЗАО «ЭХО» | 0,533 | 2016 |
| г. Протвино, ул. Южная, д. 7, ЗАО «ЭХО» | 0,533 | 2016 |
| 2017 год |  |  |
| г. Протвино, ул. Дружбы, И.П. Ковалев | 0,17 | 2017 |
| г. Протвино, р-он Заводского , ООО «Юниверс Сервис» | 0,12 | 2017 |
| г. Протвино, р-он Фестивального пр., ООО «Лигирион» | 1,675 | 2017 |
| г. Протвино, ул. Ленина, р-он д. 20, ООО «Бестлайн» | 0,17 | 2017 |
| 2018 год |  |  |
| г. Протвино, ул. Южная, д. 8, ЗАО «ЭХО» | 0,533 | 2018 |
| г. Протвино, ул. Железнодорожная, р-он д. 20, «ОРМЗ АЗС» | 1,5 | 2018 |
|  | 6,254 |  |

## Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы.

Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлено в пункте 7.1 данного документа.

## Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

# Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

В зону действия АО «ПРОТЭП», указанную на схеме 8.1 синим цветом, входит 1 источник теплоснабжения с установленной мощностью 440 Гкал/час и присоединенной нагрузкой 176,62 Гкал/час.

Схема 8.1

Разработчики схемы теплоснабжения рекомендуют в качестве Единой теплоснабжающей организации установить АО «ПРОТЭП».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти г. Протвино, после проработки тарифных последствий для населения.

- Раздел Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Поскольку теплоснабжение города Протвино обеспечивается от единственной котельной АО «ПРОТЭП», распределение нагрузки между источниками теплоснабжения не планируется.

- Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Таблица 10.1

| № п/п | Наименование (место расположение участка) | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проспект Ак. Сахарова, 3 (от ТК-188 до стены здания) | 154 |
| 2 | Ул. Ленина, 31а (от ТК-174 до стены здания 978) | 25 |
| 3 | Северный проезд, д.5 (от ТК-177 до стены здания 973) | 32 |
| 4 | ул. Южная, д. 2 (от ТК-81 до стены здания) | 41,5 |