Рекомендации

по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, эксплуатацию объектов коллективной защиты населения Московской области

Общие положения

Смотр-конкурс проводится с целью:

1. Обеспечения сохранности накопленного фонда средств коллективной защиты.

2. Улучшения содержания и эксплуатации защитных сооружений, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых.

3. Повышения эффективности использования защитных сооружений в народно-хозяйственных, спортивных и других целях.

4. Распространения опыта содержания, эксплуатации и использования лучших защитных сооружений.

Основные требования по организации смотра-конкурса

Смотр-конкурс в муниципальных образованиях, на объектах экономики проводится ежегодно.

Порядок проведения смотра-конкурса определяется постановлением, (распоряжением) Главы муниципального образования.

Результаты смотра-конкурса учитываются при подведении итогов учебного года.

Общее руководство смотра-конкурса, контроль за их проведением осуществляется комиссиями, состав которых определяется решениями  руководителей муниципальных образований, объектов экономики.

В комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений муниципальных образований включаются: представители Администраций, Главного управления МЧС России по Московской области, территориальных органов ГО и ЧС.

Комиссии возглавляет один из заместителей Главы муниципального образования. В состав объектовых комиссий на предприятиях,  в  организациях  и учреждениях включаются представители общественных организаций объектов экономики.

Объектовые комиссии возглавляют руководители объектов или их заместители.

Смотр-конкурс проводится в четыре этапа.

На первом (подготовительном) этапе объектовыми комиссиями проверяется состояние всех имеющихся убежищ, укрытий. Все ЗС готовятся к смотру-конкурсу.

На втором этапе городские, районные комиссии проверяют состояние всего наличного фонда убежищ в городе (районе). При этом определяются убежища для представления на городской (районный) конкурс (занявшие 1,2,3 места по лучшей сумме баллов).

На третьем этапе городскими (районными) комиссиями выявляются 3-5 лучших убежищ в городе для представления на областной конкурс.

На четвертом этапе подводятся итоги конкурса в масштабе области и отмечаются лучшие защитные сооружения.

Предприятия, организация и учреждения, защитные сооружения которых по сумме баллов заняли 1,2,3 места, могут быть поощрены по решению  руководителей муниципальных образований.

Перечень документов, представляемых в Главное управление

МЧС России по Московской области

- Отчетные документы о проведении смотра-конкурса.

- Фотоальбомы лучших защитных сооружений с пояснительной запиской к фотоматериалам.

3.  Оценочные ведомости лучших защитных сооружений.

Порядок оценки состояния защитных сооружений

Наилучшее состояние и использование защитного сооружения оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения согласно таблице оценок.

Лучшими на смотре-конкурсе считаются защитные сооружения, имеющие наибольшее количество баллов.

# Таблица оценок

состояния защитных сооружений при

проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений | Количество баллов, снижающих оценку состояния защитного сооружения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств: |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, Величина эксплуатационного подпора 1 | 3000 2 |
| меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае, остальные показатели не оцениваются. Убежища выставляются для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей). |  |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность заторов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЭС, УЗС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится Примечание: При наличии сборно-разборных нар могут быть начислены баллы в кол-ве 500 | 50 |
| 2. По оценке состояния инженерно-технического оборудования |  |
| Срок эксплуатации фильтро-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый агрегат) |
| Фильтро-вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Дизельная электрическая станция не запускается (находится в нерабочем состоянии) | 200 |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления предприятия | 50 |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| - график приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| - паспорт защитного сооружения | 20 |
| - журнал проверки защитного сооружения | 10 |
| - правила содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| - правила поведения укрываемых | 10 |
| - план внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| - план защитного сооружения, с указанием оборудования для сидения, лежания и путем эвакуации | 10 |
| - инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| 4. При оценке готовности личного состава формирований обслуживания защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований инструкции по эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в военное время | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| 5. При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены. Пути движения укрываемых не обозначены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием места хранения ключей. | 300 |
| 6. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в н/х целях | 500 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения, лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |

Порядок проверки защитных сооружений в ходе смотров-конкурсов

При проверке состояния убежищ следует руководствоваться требованиями СНиП 3.01.09-84 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных  сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время",  а также требованиями Инструкции по эксплуатации  защитных сооружений ГО в военное время.

При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны выполняться все требования по техническому состоянию и сбережению, обеспечению пригодности помещений и переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения и созданию необходимых условий для пребывания людей в убежищах в военное время.

Проверка состояния ограждающих конструкций и защитных устройств

Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром поверхностей стен, потолков и полов во всех помещениях защитных сооружений.

Ремонт помещений защитных сооружений производится в соответствии с действующими положениями о проведении планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений в зависимости от их назначения в мирное время.

При этом особое внимание следует обращать на наличие и характер трещин, наличие водяных подтеков, участков вздутия покраски.

Осмотру подлежат также конструкции аварийных выходов и оголовков на воздухозаборах.

У отдельно стоящих и возвышающихся убежищ проверяется состояние обвалования (дернового покрова, стока поверхностных вод).

Устройство проемов в ограждающих конструкциях, не предусмотренных проектом, является грубым нарушением защитных свойств сооружения.

Проверка защитно-герметических и герметических ворот, дверей и ставней осуществляется внешним осмотром и практическим испытанием в действии.

Защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом состоянии, на подставках и прикрываться легкими декоративными экранами.

Защитно-герметические двери и ставни в проемах, которыми не пользуются в мирное время, должны находиться в закрытом состоянии, без прижатия полотна затворами.

Профильная резина, обеспечивающая герметичность защитных устройств, должна быть эластичной, без трещин. Окраска резины при покраске полотна двери категорически запрещается.

Состояние полотен защитных устройств и их навесов проверяется закрытием на все затворы. При этом затворы должны прижимать полотно примерно с одинаковым усилием.

Окончательная оценка состояния защитных устройств дается при общей проверке сооружения на герметичность.

Проверка системы вентиляции герметичности сооружения

Система вентиляции проверяется путем общего осмотра всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров-поглотителей, противопыльных фильтров, герметических клапанов, противовзрывных устройств, клапанов избыточного давления, регенеративных установок, приточных, выхлопных и разводящих воздуховодов, а также приборов управления и контроля работы системы и др.).

Проверка вентиляторов производится пробным запуском от рубильника, электромагнитного пускателя, а для электроручных вентиляторов также и ручным приводом. В системах, оборудованных расходомерами, одновременно проверяется их исправность.

Проверка фильтров-поглотителей и регенеративных патронов осуществляется внешним осмотром. При этом не допускается повреждение корпусов (вмятин, ржавчин и т.п.), а также изменение заводской окраски и маркировочных надписей.

Проверяется также правильность установки фильтров-поглотителей в колонке. Фильтры должны располагаться согласно их сопротивлениям по воздуху, обозначенным на их корпусе. При этом фильтры с большим сопротивлением располагаются сверху колонки, а с меньшим сопротивлением - внизу.

Эксплуатация системы воздухоснабжения на мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции. Герметический сдвоенный клапан должен быть закрыт и опечатан в положении, исключающем работу ФВА по режиму фильтровентиляции.

Все герметические клапаны, вентиляторы, пускатели к ним должны быть соответствующим образом промаркированы, а на воздуховодах обозначено направление движения воздуха.

Герметичность убежища проверяется по величине подпора воздуха и производится в следующей последовательности:

закрываются все входные двери, ставни, люки, стопорятся КИДы, закрываются гермоклапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем;

включается в работу приточная система по режиму чистой вентиляции и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

замеряется подпор, сравнивается со значением в графике оценки для данной кратности воздухообмена;

определяются места утечек (при необходимости) по пламени свечи, с помощью мыльной пленки.

Местами возможной утечки воздуха могут быть: притворы герметических устройств (двери, люки, клапаны и др.), примыкание коробок дверей и ставен к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции различных вводов и установки других закладных деталей, стыки между сборными элементами, не обсыпанные грунтом.

Все выявленные неплотности устраняются, после чего проводится повторная проверка убежища на герметичность.

Соответствие объема воздуха, подаваемого системами вентиляции, проектному определяется по величине эксплуатационного подпора воздуха, которая проверяется в первую очередь при режиме фильтровентиляции, а затем и чистой вентиляции. Величина подпора при этом замеряется жидкостным или мембранным тягонапоромерами или другими заменяющими их приборами при работающей системе вытяжной вентиляции. Эксплуатационный подпор должен быть не менее указанного в проекте.

Удаление воздуха при проверке величины эксплуатационного подпора осуществляется через санузлы, ДЭС или непосредственно из помещений для укрываемых.

Для обеспечения эксплуатационного подпора воздуха в убежище, равного 5 кгс/м2 (5 мм вод. ст.) в режиме фильтровентиляции количество удаляемого воздуха должно быть меньше притока на величину, равную 60% объема помещения убежища.

В режиме чистой вентиляции количество удаляемого воздуха вытяжными системами должно составлять 90% объема приточного воздуха:

Герметичность колонок фильтров-поглотителей, фланцевых и сварных соединений воздуховодов, в которых может находиться загрязненный воздух воздух (от мест забора наружного воздуха до гермоклапанов), проверяется с помощью мыльного раствора.

Для этого необходимо:

закрыть все герметические двери и ставни на входах и в фильтровентиляционных камерах;

закрыть гермоклапаны на воздухоподающих системах, кроме гермоклапана перед фильтрами-поглотителями;

обмазать все фланцевые, сварные и другие соединения мыльным раствором;

включить вытяжной вентилятор, отсасывающий воздух из помещения для укрываемых (из санузлов). Появившиеся мыльные пузыри указывают места прососа воздуха.

Места негерметичности соединений воздуховодов определяются также по отклонению пламени свечи при работающих приточных вентиляторах (за исключением убежищ в горных выработках).

Исправность клапанов избыточного давления в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарелок к седлу свет не виден.

Проверка систем водоснабжения, канализации и

энергетических устройств

Проверка системы водоснабжения и канализации осуществляется путем опробывания вентилей, задвижек и водоразборных кранов. При этом особое внимание обращается на наличие протока воды в напорных емкостях аварийного ее запаса. Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища.

Емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей. Вся запорная арматура системы должна быть исправна. Выявленные недостатки устраняются в ходе смотра-конкурса.

Водозаборные скважины периодически, не реже одного раза в месяц, включаются для откачки воды (на 30-40 минут).

Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими в мирное время запрещается. Задвижка на выпуске из резервуаров должна быть также закрыта.

Санузлы, не используемые в мирное время содержатся закрытыми.

Допускается использование помещений санузлов под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без его демонтажа.

Запорная арматура, унитазы, писсуары, смывные бачки, поливочные краны и умывальники должны находиться в исправном состоянии.

Дизельные электрические станции, не используемые в мирное время должны быть на консервации.

При расположении емкости с горючим в машинном зале должен быть предусмотрен металлический поддон или железобетонные корыта с выступающими по высоте бортами, рассчитанные на полную вместимость горючего.

При проверке необходимо обратить внимание на наличие в помещении ДЭС необходимой документации (по расконсервации, эксплуатации ДЭС, по технике безопасности, по противопожарным мероприятиям), а также средства по технике безопасности и первичные средства пожаротушения (углекислотные огнетушители, асбестовые покрывала, песок и т.п.).

При проверке состояния инженерных сетей обращается внимание на их окраску.

В белый цвет окрашиваются воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции;

В красный - трубы режима вентиляции при пожарах (до теплоемкого фильтра).

Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции окрашиваются в желтый цвет, в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, в зеленый - водопроводные трубы, в коричневый - трубы системы отопления.

В убежище должны быть установлены места подключения телефонных аппаратов и репродукторов.

В каждом защитном сооружении должна быть следующая основная документация:

- план приведения защитного сооружения в готовность;

- паспорт защитного сооружения;

- правила содержания и табель оснащения защитного сооружения;

- планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием подключающих устройств;

- журнал проверки состояния защитного сооружения;

- план защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эксплуатации;

- инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования;

- правила пользования приборами;

- состав звена (группы) обслуживания защитного сооружения и его оснащение;

- инструкция личному составу звена (группы) по обслуживанию защитного сооружения;

- правила поведения укрываемых;

- рекомендуемые режимы поведения укрываемых.

В ходе смотра-конкурса проверяется знание личным составом формирований обслуживания защитных сооружений правил содержания убежищ и укрытий, умение пользоваться фильтровентиляционным и другим оборудованием и приборами, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и места размещения отключающих устройств, а также умение пользоваться измерительными приборами, порядок несения дежурства на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрическими приборами.

Во всех эксплуатируемых защитных сооружениях должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств устройств и инженерно-технического оборудования и готовностью сооружения к приему укрываемых.

На готовность защитных сооружений к заполнению укрываемых, помимо технического состояния помещений и оборудования, влияет состояние входов и порядок хранения ключей. На каждое защитное сооружение должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект хранится у коменданта защитного сооружения, другой в местах, обеспечивающих круглосуточный доступ к ним.

На предприятиях второй комплект ключей должен храниться у ответственных дежурных, начальников цехов, смен, на проходных с круглосуточным дежурством и т.д., в жилом секторе - в конторах домоуправлений (ЖЭК) и у арендаторов защитных сооружений.

Требование

по окраске систем жизнеобеспечения и коммунально-энергетических сетей в защитных сооружениях

Направляется для руководства и исполнения рекомендации по окраске систем жизнеобеспечения защитных сооружений.

Трубы системы воздухоснабжения и инженерных сетей должны быть окрашены в определенный цвет:

- БЕЛЫЙ - воздуховоды режима чистой вентиляции;

- ЖЕЛТЫЙ - воздуховоды режима фильтровентиляции;

- СИНИЙ - воздуховоды вытяжной системы;

- СЕРЫЙ - двери, ставни, ворота;

- КРАСНЫЙ - воздуховоды режима изоляции с регенерацией воздуха и трубы пожаротушения;

- ЧЕРНЫЙ - трубы электропроводки, канализации и воздушной системы;

- ЗЕЛЕНЫЙ - водопроводные трубы и водяные знаки;

- КОРИЧНЕВЫЙ - трубопроводы отопления и маслопроводы ДЭС;

- ЖЕЛТЫЙ - топливные баки и топливные трубопроводы ДЭС;

- "ХАККИ" - корпуса фильтров-поглотителей;

- "ХАККИ" или СЕРЫЙ - гермоклапаны, дроссельные клапаны, шиберы, электродвигатели, КИДы, корпуса МЗС, УЗС, ПФП-1000, ЭРВ-49, расходоме-

ры Р-49, корпуса ФЯР, корпуса калориферов;

- ГОЛУБОЙ - воздуховоды рециркуляции, баллоны и трубопроводы кислородной системы;

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. БЕЛЫЙ ЦВЕТ - надписи и стрелки на дверях, ставнях, воротах, канализационной, водяной, электросистемах, воздуховодах режима изоляции с регенерацией, противопожарной, топливной и масленной системах ДЭС.

2. КРАСНЫЙ ЦВЕТ - надписи и стрелки на воздуховодах системы вентиляции, гермо и дроссельных клапанах, шиберах, КИДах.

3. Воздуховоды по которым проходит воздух как по чистой, так и по фильтровентиляции окрашиваются в БЕЛЫЙ ЦВЕТ и наносятся отличительные полосы ЖЕЛТОГО ЦВЕТА размером 40Х400 мм.

Рекомендации составлены на основе требований СНиП II-11-77* "ЗС ГО", Инструкции по эксплуатации защитных сооружений в военное время, СНиП 3.01.09-84 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством ЗС ГО и их использование в мирное время".